|  |  |  | Sid XX |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| PTD.4 |  | Kanalanslutna rumsapparater för värmning och kylning |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  | Typ: WISE Parasol Zenith |  |  |
|  |  | Komfortmodul för Swegons system WISE för integrerat montage i undertak, med följande funktioner: |  |  |
|  |  | - Vattenburen kyla och värme |  |  |
|  |  | - Ventilation |  |  |
|  |  | - Steglös tryckoberoende luftflödesreglering |  |  |
|  |  | - Komfortsäkring ADC med ställbar funktion |  |  |
|  |  | - Inbyggd cirkulationsluftöppning i underdelen |  |  |
|  |  | - Kapslat utförande för cirkulationsluften |  |  |
|  |  | - Rensbar luftkanal vid långsideanslutning |  |  |
|  |  | - Fast mättuttag med slang |  |  |
|  |  | - Passar T-bärverk med modulmått 600; 625; och 675 mm; T-profil 24 mm (valbar) |  |  |
|  |  | - Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  | - Entreprenadgräns vid inkopplingspunkten för vatten och luft enl. måttskisser |  |  |
|  |  | - Entreprenadgräns vid elektrisk anslutningspunkt enl. måttskiss |  |  |
|  |  | - Vid anslutningspunkterna ansluter RE till slät rörände: |  |  |
|  |  | - Då enheten utrustats med monterad rumsreglerutrustning ansluter RE till: VE ansluter mot anslutningsstos ø125/160/200 mm |  |  |
|  |  | - RE fyller upp, avluftar, provtrycker och ansvarar för att projekterade vattenflöden når varje systemgren och slutapparat |  |  |
|  |  | - VE injusterar projekterade luftflöden |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 24V AC ±15% 50 - 60Hz |  |  |
|  |  | Kyleffekt totalt, max: 2055 W |  |  |
|  |  | Värmeeffekt vatten, max: 2700 W |  |  |
|  |  | Luftflöde enmodulsenhet: 7-49 l/s |  |  |
|  |  | Luftflöde tvåmodulsenhet: 7-85 l/s |  |  |
|  |  | Luftflöde tvåmodulsenhet: 7-110 l/s |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | WISE Parasol Zenith | x | st |

|  |  | Fabriksmonterade tillbehör | x | st |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Kontrollenhet - WISE CU (Standard) - Tryckgivare, WISE DPS Modbus (Standard) - Givare/sensorer - Luftkvalitetsgivare, WISE SMA (tillval) - Närvarogivare, WISE SMB (tillval) - WISE daggpunktsövervakning (tillval) - Kondensgivare, CG IV (tillval) - Ventiler och ställdon för kyla och värme - Rak ventil, VDN 215/VDN220 (tillval) - Ställdon, 24V NC (tillval) - Övriga tillbehör - Transformator - Power ADAPT 20 VA (tillval) - Alternativt perforeringsmönster PARASOLc T-PP |  |  |
|  |  |  | x | st |
|  |  | Rumstillbehör |  |  |
|  |  | - Börvärdesomställare med integrerad temperaturgivare, WISE RTA | x | st |
|  |  | - Givare (VOC, CO2, RH, Temp), WISE IAQ MULTI | x | st |
|  |  | - Givare (CO2, RH, Temp), WISE IAQ CO2 | x | st |
|  |  | - Givare (VOC, RH, Temp), WISE IAQ VOC | x | st |
|  |  | - Temperaturgivare (IR) WISE IRT | x | st |
|  |  | - Rörelsesensor (Närvaro, RH, Temp) | x | st |
|  |  | - Styrenhet Input/output radio extender, WISE IORE | x | st |
|  |  | - Fönster/-dörrkontakt WISE WCS | x | st |
|  |  | - Temperaturgivare WISE RTS | x | st |
|  |  | - Givare, Input radio extender för apparatdosa, (analog/ digital) WISE IRE | x | st |
|  |  | - Givare för väggmontage, Input radio extender (analog/ digital) WISE IRE-W | x | st |
|  |  | - Kortbrytare, SYST SENSO II | x | st |
|  |  | Produkttillbehör |  |  |
|  |  | - Kondensgivar-KIT för eftermontage CONDENSATION SENS CG IV-KIT | x | st |
|  |  | - Montagedetalj, SYST MS M8 aaaa–b-ccccc | x | st |
|  |  | - Flexibel anslutningsslang SYST FH aaa- bbb-12 | x | st |
|  |  | - Luftningsnippel, push-on, SYST AR-12 | x | st |
|  |  | - Anslutningsdetalj luft - nippel, SYST AD1-aaa | x | st |
|  |  | - Anslutningsdetalj luft (böj 90°) SYST CA-aaa-90 | x | st |
|  |  | - Gipstaksram, PARASOLc T-FPB-aaaa | x | st |
|  |  | - Verktyg för dysinställning, SYST TORX-6-200 | x | st |
|  |  | - ADC för eftermontage, SYST ADC-2-105 | x | st |
|  |  | - Ventiltälldon, ACTUATOR b 24V NC | x | st |
|  |  | - Ventil rak, SYST VDN 215/VDN220 | x | st |

|  |  | Uppgraderingskit |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Uppgraderingskit, WISE CG-IV-KIT | x | st |
|  |  | Uppgraderingskit, WISE daggpunktsreglering | x | st |
|  |  | Uppgraderingskit, WISE SMA | x | st |
|  |  | Uppgraderingskit, WISE underplåt med WISE SMB | x | st |